ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α. ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%) |  |  |  |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ | 10% |  |  |
| 1.1 | Να γίνεται συνεχής έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου στη δεξαμενή χωρητικότητας 80 m3 από κατάλληλο όργανο και αισθητήριο χλωρίου |  |  |  |
| 1.2 | Να διαθέτει σύστημα έγχυσης διαλύματος υποχλωριούχους νατρίου μέσω δοσομετρικής αντλίας |  |  |  |
| 1.3 | Να διαθέτει αντλία ανακυκλοφορίας του νερού |  |  |  |
| 1.4 | Να διαθέτει κάδο αποθήκευσης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου από πολυαιθυλένιο χωριτικότητας 80-150 lt |  |  |  |
| 1.5 | Να συνοδεύεται από μανόμετρα και βάνες νερού στον κάδο της αντλίας ανακυκλοφορίας |  |  |  |
| 1.6 | Να συνοδεύεται από ηλεκτρολογικό πίνακα λειτουργίας και ελέγχου ο οποίος : (α) θα ελέγχει την αντλία ανακυκλοφορίας νερού μέσω διακόπτη που θα επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει μεταξύ συνεχούς λειτουργίας ή ρυθμιζόμενης χρονορύθμισης, β) θα ελέγχει την ηλεκτρική παροχή του οργάνου χλωρίωσης και της αντλίας, (γ) θα προστατευέι την αντλία ανακυκλοφορίας από χαμηλή στάθμη "ξηράς λειτουργίας" παρέχοντας θερμική προστασία στον κινητήρα της αντλίας με ένδειξη LED πτώσης θερμικού, (δ) θα διαθέτει σήμανση CE και δείκτη στεγανότητας IP54 και (ε) θα διαθέτει κατάλληλους ασφαλειοδιακόπτες παροχής της αντλίας ανακυκλοφορίας και του οργάνου χλωρίου (αισθητήριο χλωρίου κι ενισχυτής σήματος χλωρίου) |  |  |  |
| 1.7 | Θα συνοδεύεται από προκατασκευασμένο οικίσκο διαστάσεων 2m x 2m x 2,5m (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) |  |  |  |
| 2 | ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά | 10% |  |  |
| 2.1 | Παροχή 15 m3/h |  |  |  |
| 2.2 | Μανομετρικό 1,5 Bar |  |  |  |
| 2.3 | Υλικό κατασκευής ανοξείδωτος χάλυβας 304 |  |  |  |
| 2.4 | Κινητήρας 230/400 V, 50 Hz |  |  |  |
| 3 | ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΟΥ | 10% |  |  |
| 3.1 | Παροχή 1 lt/h |  |  |  |
| 3.2 | Πίεση 15 Bar |  |  |  |
| 3.3 | Φίλτρο αναρρόφησης από πολυπροπυλένιο |  |  |  |
| 3.4 | Σωληνάκι αναρρόφησης από διάφανο PVC |  |  |  |
| 3.5 | Ρακόρ σύνδεσης και Σώμα αντλίας από πολυπροπυλένιο |  |  |  |
| 3.6 | Βαλβίδες και Δακτύλιοι στεγανοποίησης από Viton |  |  |  |
| 3.7 | Διάφραγμα από τεφλόν |  |  |  |
| 3.8 | Σωληνάκι και Μαστοί κατάθλιψης από πολυπροπυλένιο |  |  |  |
| 3.9 | Ηλεκτρική τροφοδοσία 230 V / 50-60 Hz |  |  |  |
| 3.10 | Ηλεκτρική κατανάλωση 37W |  |  |  |
| 4 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥ | 20% |  |  |
| 4.1 | Περιοχή μέτρησης: 0 - min.1 ppm, max. 2 ppm |  |  |  |
| 4.2 | Αρχή μέτρησης: Να αναφερθεί |  |  |  |
| 4.3 | Καλιμπράρισμα: Ενός σημείου |  |  |  |
| 4.4 | Τοποθέτηση: Σε διάφανη θήκη τύπου ελεύθερης ροής (flowthrough) |  |  |  |
| 5 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ | 10% |  |  |
| 5.1 | Περιοχή μέτρησης: Να αναφερθεί |  |  |  |
| 5.2 | Οθόνη: Υγρών κρυστάλλων |  |  |  |
| 5.3 | Τοποθέτηση: Στο ανοξείδωτο frame του συστήματος χλωρίωσης |  |  |  |
| 5.4 | Προστάσία: IP65 |  |  |  |
| 5.5 | Αρχή λειτουργίας : Με μικροεπεξεργαστή |  |  |  |
| 5.6 | Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: Αυτόματη |  |  |  |
| 5.7 | Ψηφιακές έξοδοι: Δύο έξοδοι, επαφή χωρίς τάση, ελεύθερα ρυθμιζόμενες |  |  |  |
| 5.8 | Αναλογικές έξοδοι: Δύο έξοδοι, 4-20mA |  |  |  |
| 5.9 | Ρολόι πραγματικού χρόνου: Ενσωματωμένο στις standard δυνατότητες |  |  |  |
| 5.10 | Τάση λειτουργίας: 230V, 50 Hz |  |  |  |
| 6 | ΟΙΚΙΣΚΟΣ | 10% |  |  |
| 6.1 | Τοποθέτηση με μέριμνα του αναδόχου στο πάνω μέρος της δεξαμενής (ταράτσα υδροστασίου) με κατάλληλα στηρίγματα, στην πλευρά που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Όλη η κατασκευή θα είναι μεγάλης μηχανικής αντοχής. |  |  |  |
| 6.2 | Καινούριος και εντελώς αμεταχείριστος. Κατασκευασμένος από γαλβανισμένους χαλυβδοδοκούς κατάλληλης διατομής σε σχήμα κύβου, σχηματίζοντας ένα στιβαρό άκαμπτο πλαίσιο. |  |  |  |
| 6.3 | Τα τοιχώματα θα διαμορφωθούν από προκατασκευασμένα φύλλα (πάνελ), κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής συνθετικό υλικό μη αγώγιμο, με εξαιρετικές μηχανικές, χημικές και θερμοηχομονωτικές ιδιότητες. Τα πάνελ θα περιβάλλουν το πλαίσιο, προσδίδοντας επιπλέον αντοχή και ασφάλεια στο σύνολο. |  |  |  |
| 6.4 | Η βάση του οικίσκου κατασκευασμένη επίσης από γαλβανισμένους χαλυβδοδοκούς, πάνω στους οποίους θα τοποθετηθεί δάπεδο από κόντρα πλακέ (τύπου θαλάσσης) πάχους τουλάχιστον 18mm |  |  |  |
| 6.5 | Οροφή από πάνελ οροφής, με επιπλέον νευρώσεις για αντοχή στις κάμψεις και την άμεση απορροή των υδάτων.Τα πάνελ θα έχουν άριστη συναρμογή, ώστε η κατασκευή των τοιχωμάτων και της οροφής (με χρήση και κατάλληλων ρητινών στεγανοποίησης) να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. |  |  |  |
| 6.6 | Η εσωτερική διάταξη των συστημάτων σε σχέση με τις διαστάσεις του οικίσκου (περίπου 2,0 m μήκος, 2,0 m πλάτος, 2,5m ύψος), θα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή εργονομία ώστε να επιτρέπεται η άνετη κίνηση του προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών. |  |  |  |
| 6.7 | Ο οικίσκος θα έχει πόρτα μεταλλική βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Η πόρτα θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. |  |  |  |
| 6.8 | Ο μεταλλικός οικίσκος θα φέρει περσίδες αερισμού, λαμπτήρες φθορισμού για κατάλληλο φωτισμό. |  |  |  |
| 6.9 | Η ηλεκτρική εγκατάσταση του συστήματος, υλικά και εργασία, θα επιβαρύνει τον προμηθευτή-εγκαταστάτη και θα απαρτίζεται από τα εξής: (1) Ηλεκτρολογικό πίνακα που θα περιέχει γενικό διακόπτη, ενδεικτικές λυχνίες και ασφάλειες μία για κάθε ξεχωριστή κατανάλωση. (2) Καλωδιώσεις με κανάλι διέλευσης, σπιράλ προστασίας, στηρίγματα. (3) Πλήρη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του συστήματος. |  |  |  |
| 6.10 | Ο οικίσκος με εγκατεστημένο τον εξοπλισμό να μην ξεπερνά τα 900 κιλά. Να αναφερθεί στην τεχνική περιγραφή το συνολικό βάρος. |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑΔΑΣ | 70% |  |  |
|  | Β. ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ (30%) |  |  |  |
| 1 | Χρόνος Παράδοσης | 4% |  |  |
| 2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 7% |  |  |
| 3 | Ανταλλακτικά για 10 έτη | 6% |  |  |
| 4 | Συμβόλαιο συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας | 6% |  |  |
| 5 | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία τεχνικής υποστήριξης | 4% |  |  |
| 6 | Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού | 3% |  |  |
| 7 | Οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι. |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ | 30% |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α' & Β' ΟΜΑΔΑΣ | 100% |  |  |